208室电力改造工程需求清单
1、电力需求表：380VAC/220KW

	208机房网络电力基本需求表

	序号
	设备名称
	数量
	功率（KW)
	备注

	1
	新增设备机柜
	5台
	30KW/台
	/

	2
	量子计算机插座
	2个
	2KW
	/

	3
	原服务机柜
	3台
	30KW/台
	/

	4
	原空调插座
	2个
	5KW/个
	/

	5
	预留1台空调
	1个
	5KW
	/

	
	总计
	
	257KW
	/


2、线材规格表：

	208机房网络电力电缆工程实际数量表

	序号
	设备名称
	电缆长度（米）
	电缆/电线及穿管规格
	备注

	1
	配电箱

主进线
	100米
	WDZ-YJY-4X240+1X120

无卤低烟电力电缆
	以实际为准

	2
	新增机柜支路线（5个机柜/每个380V/30KW）
	10米/每台
	WDZ-YJY-4X25+1X16

PC40

无卤低烟电力电缆
	以实际为准

	3
	量子计算机插座2个220V/2KW
	10米（共一个回路）
	WDZ-BYJ-3X4PC20

无卤低烟电线
	以实际为准

	4
	原服务器机柜（3个机柜/每个380V/30KW）
	10米/每台
	WDZ-YJY-4X25+1X16

PC40

无卤低烟电力电缆
	以实际为准

	5
	原空调2台

380V/5KW
	20米/每台（每台单独回路）
	WDZ-BYJ-5X6PC25

无卤低烟电线
	以实际为准

	6
	原UPS
	10米
	WDZ-YJY-4X95+1X50无卤低烟电力电缆
	以实际为准

	7
	预留空调1台
380V/5KW
	20米
	WDZ-BYJ-5X6PC25

无卤低烟电线
	以实际为准

	8
	至电气火灾监控线（2条）
	20米/条
	通信采用NH-RVS-2X1.5mm/SC25/WE
	以实际为准

	9
	APJF至APJF1配电箱
	10米
	WDZ-YJY-4X95+1X50无卤低烟电力电缆
	以实际为准


3、工程量配置数量表：

	层级
	设备名称
	型号/规格
	数量
	备注

	1.1
	带漏电保护塑壳断路器（ABB）
	T1N160TMD R80/4P+RCD 30mA
	8
	以实际为准

	1.2
	ATS双电源切换（ABB）
	OTM 160 E4C10D230C
	1
	以实际为准

	1.3
	浪涌保护器（SPD）
	Up≤2.5KV, 

Uc≥253V 

In≥20KA(8/20μs)
	2
	以实际为准

	1.4
	塑壳断路器（ABB）
	T5N630TMD R400/3P 
	2（其中1个设于配电房7#柜）
	以实际为准

	1.5
	塑壳断路器（ABB）
	T3N250TMD R160/3P
	2
	以实际为准

	1.6
	电流互感器（设于配电房7#柜）
	BH-0.66 500/5
	3
	以实际为准

	1.7
	三相智能电能表（设于配电房7#柜）
	DTS607-3×380/220V

1.5(6)A, RS485通讯, 有功/无功计量
	1
	以实际为准

	1.8
	带漏电断路器（ABB）
	GS264-C20/30mA
	6
	以实际为准

	1.9
	APJF/APJF1配电柜/箱
	非标箱体
	2
	以实际为准

	2.0
	（ABB）分励脱扣装置（设于配电房7#柜总进线回路）
	YO+AUX
	1
	以实际为准

	2.1
	熔断器
	RT18/32AX4
	2
	以实际为准

	2.2
	接地编织线
	铜编织带25mm²
	按实
	以实际为准

	2.3
	密封圈
	硅胶IP65级
	按实
	以实际为准

	2.4
	桥架（一层）
	封闭金属线槽100x100
	20米
	以实际为准

	2.5
	桥架（竖向至二层208弱电机房）
	封闭金属线槽100x100
	15米
	以实际为准

	2.6
	防火封堵材料
	防火隔板/阻火包/防火泥
	按需
	以实际为准

	2.7
	电气火灾监控传感器
	HS-M8C01T
	2
	以实际为准


备注：其他未尽事宜均已施工实际为准。
